ОТОПЛИТЕЛНО-ОХЛАДИТЕЛНА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА С ТЕЧНОСТ

К. Мундзуридис +, Н.Ф. Цагас++, Г.Ц. Бакос++, А.Т. Хацигаидас* и А.И. Папастергиу*

+ Международен научно-изследователски център (МНИЦ), 61100 Килкис, Гърция

++ Тракийски Университет “Демокрит”, Катедра по електроинженерство и компютърна техника,

Лаборатория по икономия на енергията, 67100 Ксанти, Гърция* Солунски технологично-образователен институт, Факултет по приложни технологии, Катедра по електроника 14561, 541 01 Солун, Гърция

ОТОПЛИТЕЛНО-ОХЛАДИТЕЛНА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА С ТЕЧНОСТ

С настоящото представяме експлоатацията и конструкцията на новата отоплително-охладителна климатична система с течност, разработена от Константинос Мундзуридис. Предмет на това нововъведение е подмяната на класическите, базирани на радиатори, централни отоплителни системи в жилищни сгради, офиси, обществени сгради, болници и т.н. с климатични отоплителни и охладителни системи със значително намалена годишна консумация на нафта (45-50%) и 50% намаление на потреблението на електроенергия чрез редуцираното горене на нафтата, както и съответстващо намаление на твърдите замърсители на атмосферата (до 50%), причиняващи парниковия ефект.

ОПИСАНИЕ НА МИНАЛИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

В миналото са били разработени различни системи, целящи икономия на енергия и намаляване на замърсителите. Най-общо са били спазвани следните принципи по отношение на функцията на технологичните уреди.

i)	Като топлопроводник е била използвана водата.

ii)	За охлаждане на малки помещения са използвани отделни нисковолтови климатични агрегати, захранвани с електричество.

iii)	В отделни изолирани случаи са използвани слънчеви колектори и термопомпи.

Горепосочените технологични системи имат редица недостатъци, в резултат на което те рано или късно започват да функционират неефективно поради следните причини:

а) 	Системата не може да функционира при температури на течния топлопроводник над 90С или под 6С,

б) 	За по-бързото повишаване и за поддържането на желаната температура са необходими повече отоплителни радиатори. Това означава по-голяма консумация на енергия и  увеличено количество замърсители с вредни ефекти върху здравето и околната среда,

в)  	Централната инсталация, която се използва за отопление, не се използва за охлаждане,

г) 	Не се комбинира с използването на други енергоизточници като слънчева енергия и енергия от отработени газове чрез използването на специални колектори на топлина,

д) 	Не се експлоатира температурата от обкръжаващата среда чрез използване на термопомпи и други подобни системи,

е)  	Системата се оксидира и корозира.

-	Първото предназначение на настоящата разработка е да предложи отоплително-охладителна климатична система с течност, която да реализира икономия на енергия и която да премахне всички недостатъци на предшестващите технологии в тази област с оглед осигуряване на възможно най-големите икономии на енергия при отопляването на жилищни и обществени сгради и офиси, които разполагат с инсталация за централно отопление, както и да предостави възможно най-безопасното равнище на експлоатация.

-	Второто предназначение на настоящата разработка е да предостави система, която има възможно най-високата степен на надеждност на експлоатацията, която съхранява здравословна околната среда и по този начин съдейства за подобряване качеството на живота на потребителите.

-	Третото предназначение на настоящата разработка е да предостави система, която е възможно най-евтина за монтаж, монтира се лесно и бързо и изисква минимална поддръжка.

Горепосочените предназначения на настоящата разработка се постигат чрез прибавяне към съществуващата и използвана отоплителна инсталация на следните устройства, аксесоари и материали:

-	специален течен топлопреносител, който може също да действа като охладител с определени качества,

-	изпарителни и рециклиращи агрегати за ускорена циркулация и почистване на въздуха, които се прикрепват  към всяка радиаторна единица, електрически вентилатор с автоматично електрическо всмукване/нагнетяване на въздуха и малко устройство за ароматизиране на въздуха и отблъскване на насекомите,

-	автоматична електронна вентилаторна система за въвеждане и извеждане на въздух и влага,

-	електрически охладителен агрегат за нискотемпературно охлаждане,

-	електрически пулт за управление,

-	топлообменник за експлоатация на свръхзагрети отработени газове,

-	нов тип горелка и котел,

-	пасивни слънчеви колектори, плоски или с параболично огледало и фокусираща леща и фотоелектрични клетки, както и термопомпа.

Горепосочените устройства, апарати и материали могат да се приспособят към всички централни отоплителни системи, функциониращи както в жилищни блокове, така и в отделни къщи, фабрики, училища, офиси, болници, хотели и т.н.

Специална отоплително-охладителна течност

Принципите, лежащи в основата на функционирането на това нововъведение (признат за международен патент) се базират на замяната на водата като топлоносител със специална течност.

Системата е запълнена със специална отоплително-охладителна течност, която е съставена от органични и неорганични съединения и съдържа антиоксиданти и антикорозионни добавъчни съединения.

Тази специална течност представлява ново отоплително-охладително течно топлопроводно съединение, което има:

-	по-голямо специфично тегло,

-	различен коефициент на вискозитет,

-	по-нисък топлинен капацитет,

-	точка на замръзване под -30оС и точка на кипене над 130оС, характерни свойства, които допринасят за икономия на енергията през лятото и зимата.

-	Поради по-ниския топлинен капацитет на специалната течност в сравнение с този на водата, въпросната течност се загрява и охлажда по-бързо от водата - до -30оС при охлаждане и до 135оС при отопляване, което значително допринася за икономията на енергия.

-	Производствената себестойност на течността е много малка, като на всеки 3 години фирмата производител, в зависимост от степента на употреба и за ниска сума, я събира, рециклира и подменя за следваща употреба.

Преди замяната на водата със специалната течност, трябва да се изпълни следната процедура:

i)	Всички тръби в системата се изпразват от водата и се почистват с помощта на разтворител за отстраняване на отлаганията на соли и железни оксиди.

іi)	Във вътрешността на тръбите се прилага налягане, за да се установят и запушат възможните течове.

iii)	Системата се напълва със специалната отоплително-охлаждаща течност (8)

Според второто предпочитано конструктивно оформление на изделието, под или над всеки радиатор (7), в зависимост от условията, се извършва монтаж на агрегат за въздушна циркулация без оттичане, така че да се постигне ускорена циркулация и почистване на въздуха от вещества, вредни за здравето.

Агрегатите за рециклиране на въздуха работят с електрозахранване и са автоматични, тъй като използват датчици и превключватели, прикрепени към радиаторите. Към всеки отоплителен радиатор се монтира подходящ агрегат за рециклиране на въздуха в зависимост от неговия размер и експлоатационните качества на радиатора.

Агрегатът за въздушна циркулация се състои от

-	многоскоростен електрически вентилатор (20) за бърз трансфер на топлината, дължаща се на  ускорената въздушна циркулация,

-	малки отвори за изкарване и насочване на въздуха (25),

-	екологичен ароматизиран въздушен филтър (6) на входа (24) на електрическия вентилатор (20) за почистване на въздуха,

-	електрически водоизпарител (10) с филтърна хартия (23) за регулиране на влажността на въздуха,

-	Озонатор с възможност за управление от потребителя (22), който унищожава микроби, бактерии, гъбички и други микроорганизми и

-	едно малко устройство (21) за ароматизиране на въздуха и отблъскване на мухи, комари и други насекоми.

-	Съгласно първото предпочитано конструктивно оформление на изделието, което се описва на фигурата, се инсталира подходящ охладителен агрегат (1) за охлаждане на специалната течност,  която ще замести водата и ще остане в отоплителната инсталация, която включва котел (2), горелка (28), тръби (16) и радиатори (7).

-	Охладителният агрегат може да бъде свързан към вече съществуващи тръби (16) на централната отоплителна мрежа преди циркулационния агрегат (3) и непосредствено след котела (2), и може да бъде монтиран на най-високото ниво на сградата,  в котелното помещение или извън него.

-	Трипосочен спирателен кран, електрически или ръчен (4a) и (4b), е инсталиран на тръбите (16) непосредствено след котела (2) за изолиране на отоплителната или охладителната система, която не се използва, така че системата да може да се използва непрекъснато.

-	На мястото, където се намира общият вентилатор е монтиран автоматичен електрически вентилатор (13), който има електрическа автоматична система за въвеждане и извеждане на въздух и влага според необходимостта от това през съответния ден или през годишния сезон.

-	За експлоатацията на системата през лятото, в края на зимния период електрозахранването се изключва с превключвател (5A), а спирателните кранове (4a) и (4b) на централното отопление се затварят.

-	След това спирателни кранове (4c) и (4d) на охладителния агрегат (1)  се отварят и от контролното електрическо табло (5B) се пуска в действие охладителният агрегат със специална течност.

-	Тази процедура може да се извърши автоматично с използване на трипосочни електрически спирателни кранове и двуоперационен електронен термостатен прекъсвач с двойно действие “Зима-Лято”.

-	Тази система може да бъде снабдена със студена вода за обща употреба, тъй като охладителният агрегат може да бъде свързан с топлообменник (9) с двойни вътрешни стени, през който водата от централното водоснабдяване минава индуктивно и се охлажда.

-	През зимата горелката (28) се пуска в експлоатация, докато спирателните кранове (4c) и (4d) са затворени, спирателни кранове 4a и 4b са отворени.

-	Изходът на котела (2) е снабден с топлообменник на отработени газове (14) с двойни стени, през които циркулира вода от централното водоснабдяване, и през които също циркулира специалната течност, завръщаща се от радиаторите (7) преди да бъде насочена към котела (2) за повторно нагряване.

-	Високотемпературните отработени газове от горелката (28) минават през вътрешността на тръба с нагънат профил (12) на топлообменника (14) при температура между 200°C и 380°C. По този начин, водоснабдителната мрежа с циркулация през двустранните стени в апарата от една страна се нагрява, докато от друга специалната течност, завръщаща се от радиаторите (7) е предварително затоплена и циркулира в рамките на топлообменника (14) преди да бъде затоплена повторно в котела (2), където специалната течност се завръща през тръбата (41).

На изхода, изхвърлените отработени газове са с температура между 60°C и 70°C, тъй като те вече са прехвърлили 60% до 70% от своята топлина на специалната течност, която отговаря за значителен процент от реализираната икономия на енергия, като едновременно с това е и по-безвредна за околната среда, тъй като между изхода на топлообменника (14) и входа на комина (12) има контейнер, предназначен да събира твърдите замърсители, получени в резултат на горенето на нафтата, както и различни други филтри, които задържат значителен процент от вредните замърсители.

-	В основата си горелката (28) с огнеупорна изолация (37) се характеризира с вертикален пламък (36) в резултат на горенето на твърди, течни или газообразни горива /във вътрешността на/ резервоара (17), където горивото се смесва с регулирано количество въздух от вентилатор (29) в пространството на изгаряне(36)се издига/ пламък - син в основата и червен нагоре и с много висока температура. С помощта на този пламък, порестия огнеупорен материал (34A), се нагрява до много висока температура с оглед излъчването на тази топлина и нагряване на вътрешността на стоманената обвивка (40) на горелката /28/ и по причина на порестите огнеопорни материали /34А/ отстои на относително разстояние (33) от обвивката /40/ , разстояние относително по-малко от по-горното  разстояние /33/.

Специалната течност, която циркулира в пространството (32) между външната повърхност на стоманения кожух (40) и вътрешната повърхност на стоманения кожух на котела (2) се нагрява от стоманения кожух (40) до температура, контролирана автоматично с електронен термостат за управление на горелката (28). Специалната течност, след циркулация през радиаторите (7) и централната тръбопроводна мрежа (16) се завръща обратно в нагревателя (2) с изолация (30) през топлообменника (14) и тръбите (41) и (39). Специалната течност със самоконтролирана висока температура излиза през изхода (31).

-	Фотоелектрически клетки (18) се монтират към термопомпа (27) и други устройства за изпомпване на енергия от околната среда като енергия от вятъра, атмосферни и йоносферни електрически разряди, увеличаване на земната температура с увеличаване на дълбочината и т.н., а също така и пасивни слънчеви колектори, плоски или с параболично огледало и фокусираща леща (11), които следват автоматично дневното и годишното движение на слънцето, така че слънчевите лъчи да падат отвесно на повърхността на колектора, или така че слънцето винаги да е във фокуса на параболичното огледало и фокусиращата леща (11).

-	Тези колектори са свързани към централната тръбопроводна мрежа (16) и отоплителните радиатори (7), така че специалната течност минава през този колектор преди да се върне по посока на котела (2), осигурявайки по този начин значителни икономии на енергия.

В допълнение, енергията, осигурена от фотоелектрическите клетки (18) захранва електрически резисторен елемент (19), който е потопен в горната страна на резервоара за специалната течност (8), така че да увеличава температурата на специалната течност.

Предимствата на настоящата разработка са:

-	Значително намаляване на консумацията на нафта и електроенергия.

-	Съответстващо намаляване на вредните замърсители в атмосферата, които се генерират под формата на отработени газове, и които пораждат парников ефект.

-	Експлоатацията на системата през летните месеци осигурява централна охладителна климатична инсталация, което представлява икономично и здравословно решение за кондициониране на въздуха във всички вътрешни помещения и жилища в сградите.

-	Броят на отопляващите и охлаждащите радиаторни единици е намален значително, благодарение на свойствата на специалната течност, която може да функционира при такива температурни равнища, при които водата не може.

-	Във вътрешните помещения целогодишно се осигурява здравословна околна среда, свободна от прах, никотин и замърсители.

-	Убива всички паразити и микроби чрез използване на специален озонатор.

-	Влажността може да се регулира.

-	Много ниски разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка.

EКСПЕРИМЕНТАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ

Представят се експерименталните резултати от сравненията между разглежданата система и класическата система за централно отопление в експериментална инсталация, състояща се от всички устройства на една съвременна инсталация.

Изчислява се разликата в консумацията на електроенергия между две идентични топлоинсталации с различни топлопроводни течности. В първата инсталация се използва вода, а във втората се изследва специалната течност. Експериментът е проведен в Тракийския Университет “Демокрит”, Катедра по електроинженерство и компютърна техника, Лаборатория по икономия на енергията.

Система с вода

Система със специална течност

Използваната в лабораторията експериментална постановка, макар и проста, би могло да се каже, че е достатъчно задоволителна, за да предложи надеждни индикации за ефективността на системата.

Отоплителната инсталация се състои от всички устройства и прибори на една съвременна инсталация (котел, циркулационна помпа, разширителна камера, термостат и т.н.), освен смесителната клапа (три или четирипосочна смесителна клапа) поради ниската мощност и малкото количество вода в инсталацията. Тръбопроводната мрежа е изработена от медни тръби.

В лабораторията бяха построени 2 идентични помещения с размери 3.00x3.00x3.00 m3. Трябва да се подчертае, че при съществуващата температурна разлика между отопляваните помещения и лабораторията, загубите на топлина са пропорционални на отоплителната ефективност на радиатора.

Поради по-високата температура на специалната течност, броят на необходимите радиатори може да бъде намален наполовина в сравнение с радиаторите с вода.

Под всеки радиатор е монтиран специален електрически вентилатор като рециклиращ агрегат за бърза циркулация на въздуха в обема, който обхваща, която води до бързо затопляне на стаята. Така котелът работи по-кратко време и следователно се постига допълнителна икономия на електроенергия за отопление поради ускорената циркулация на въздуха.

-	Проведени са различни експерименти с регистриране на показанията на измервателните уреди - консумацията на електроенергия и температурата за отопление на двете помещения.

-	Таблици I, II, IV, V, VII и VIII представят експерименталните резултати от измерванията на отоплението със специална течност и вода, а Таблици III, VI, IX показват изчисленията на разликата в консумацията на електроенергия между идентичните отоплителни инсталации, използващи като топлопроводни течности специалната течност и вода. Също така, на Таблици III, VI, IX е представен ръста (в %) на икономиите в консумацията на електроенергия чрез използването на специалната течност вместо вода като се отчита също така разликата в средната температура на двете помещения.

-	Фигури 6 и 11 показват температурата и консумацията на електроенергия по време на експериментите, като на различни градуси се регулира температурата за предложената въздухоотоплителна система с течност и за класическата централна отоплителна система.

Средна температура: 28,3oC

25 мин

85

87

31

1,2

12:55

93

95

32

1,2

12:48

99

102

31

1,2

12:46

98

107

30

1,2

12:45

92

101

29

1,1

12:43

85

94

28

1,0

12:41

76

86

27

0,8

12:39

61

70

26

0,6

12:37

50

59

25

0,3

12:35

24

24

24

0

12:30

Температура от повтарящо се измерване (oC)

Температура по индикация (oC)

Температура в камерата (oC)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ОТОПЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 15-04-2002

Средна температура:  27oC

29 мин

82

91

30

1,8

12:59

82

91

29

1,6

12:53

78

84

28

1,3

12:48

82

91

27

1,3

12:44

64

74

26

0,9

12:40

52

60

25

0,6

12:36

24

24

24

0

12:30

Температура от повтарящо се измерване (oC)

Температура по индикация (oC)

Температура в камерата (oC)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ОТОПЛИТЕЛНА ВОДА 15-04-2002

ТАБЛИЦА III

0,6+0,13=0,73

1,8

27oC

29

вода

48,6

1,8-1,2=0,60

+1,3*0,1=0,13

1,2

28,3oC

25

Специална течност

15-4-02

Печалба (%)

Разлика

KWh

Консумация на електроенергия в KWh

Средна температура в помещенията (oC)

Експлоатационно време (мин)

Течност

Дата

Изчисляване на разликата в енергийната консумация на 2 идентични отоплителни инсталации чрез използване на вода и специалната течност като трансферни течности, при отчитане също така на разликата в средната температура на двете помещения.

Фигура 6: Температурата в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

Фигура 7: Консумацията на електроенергия в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

Средна температура:  31,1oC

55 мин

55

55

35,4

2,2

12:55

59

59

36,3

2,2

12:50

71

71

38,7

2,2

12:40

93

94

39

2,2

12:30

101

107

31,9

1,9

12:20

71

76

23,6

0,9

12:10

22

26

13

0

12:00

Температура от повтарящо се измерване (Co)

Температура по индикация (Co)

Температура в камерата (Co)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ОТОПЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ  06-06-2002

Средна температура:  25,3oC

55 мин

84

88

32,3

2,5

12:55

80

84

31,8

2,2

12:50

83

86

30,2

2,0

12:40

82

91

27,7

1,8

12:30

80

84

24,1

1,4

12:20

68

75

18,2

0,9

12:10

20

26

13

0

12:00

Температура от повтарящо се измерване (Co)

Температура по индикация (Co)

Температура в камерата (Co)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ОТОПЛИТЕЛНА ВОДА  06-06-2002

ТАБЛИЦА IV

0,58+0,3=0,88

2,5

25,3

55

вода

37,5

2,5-2,2=0,3

5,8*0,1=0,58

2,2

31,1

55

специална течност

06-6-02

Печалба (%)

Разлика

KWh

Консумация на електроенергия в KWh

Средна температура в помещенията (oC)

Експлоатационно време (мин)

Течност

Дата

Изчисляване на разликата в енергийната консумация на 2 идентични отоплителни инсталации чрез използване на вода и специалната течност като трансферни течности, при отчитане също така на разликата в средната температура на двете помещения.

Фигура 8: Енергията в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

Фигура 9: Температурата в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

ОТОПЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 13-06-2002

Средна температура: 31,6 oC

50 мин

56

60

36,8

2,2

13:05

63

65

37,7

2,2

13:00

68

71

38,6

2,2

12:55

87

91

39,7

2,2

12:45

99

103

37,6

2,2

12:40

95

106

34,6

2,0

12:35

86

93

30,2

1,4

12:30

67

73

24,2

0,9

12:25

50

56

20,2

0,5

12:20

20

20

17

0

12:15

Температура от повтарящо се измерване (oC)

Температура по индикация (oC)

Температура в камерата (oC)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ОТОПЛИТЕЛНА ВОДА 13-06-2002

Средна температура: 25,3oC

50 мин

82,9

89

33,0

2,3

13:05

79

88

32,4

2,2

13:00

83

89

31,8

2,1

12:55

84,3

93

29,4

1,9

12:45

81,7

87

28,2

1,6

12:40

80,3

87,5

26,2

1,6

12:35

85,3

92,5

23,5

1,4

12:30

63,5

70

20,8

1,0

12:25

45,9

52

19,5

0,5

12:20

18

18

17

0

12:15

Температура от повтарящо се измерване (oC)

Температура по индикация (oC)

Температура в камерата (oC)

Енергийна консумация на нагревателя (kWh)

Време

ТАБЛИЦА IX

Изчисляване на разликата в енергийната консумация на 2 идентични отоплителни инсталации чрез използване на вода и специалната течност като трансферни течности, при отчитане също така на разликата в средната температура на двете помещения.

0,57+0,1=0,67

2,3

25,3

50

вода

30,4

2,3-2,2=0,1

6,28*0,09=0,57

2,2

31,6

50

специална течност

13-6-02

Печалба (%)

Разлика

KWh

Консумация на електроенергия в KWh

Средна температура в помещенията (oC)

Експлоатационно време (мин)

Течност

Дата

Фигура 10: Консумацията на електроенергия в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

Фигура  11: Температурата в зависимост от времето за отопляване на експерименталното пространство.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Цифрите и таблиците показват, че по време на експериментите, специалната течност отоплява по-бързо, отколкото водата, а консумацията на електроенергия с отопляваща въздуха система с топлоносител специалната течност се намалява от 30,4% до 48,6%. Това намаление на консумацията на електроенергия се дължи на по-ниската специфична топлина на специалната течност и форсираната циркулация на въздуха.

Резултатите показват, че при една и съща калорийна енергийна консумация, температурата на специалната течност и отопляваното пространство е по-висока, отколкото температурата на водата и пространството, отоплявано от нея. При пространството, отоплявано от специалната течност се наблюдава по-бързо повишаване и спад на температурата, отколкото при същото пространство, отоплявано с вода. Това означава, че топлината на специалната течност се поддържа за по-дълъг период от време, при същата калорийна енергийна консумация. Заключението следователно е, че се изискват по-малки количества енергия за поддържане на подходяща температура в пространството, отоплявано от специалната течност.