Енергийна ефективност при работа на помпени станции

автор: доц.д-р Огнян Бекриев, Технически Университет – София

1.Състояние на проблема.

Във водоснабдителните системи (ВС) е налице относително неефективна работа на помпените агрегати в системата, както при автономната така и при съвместната им работа в паралел. При проектиране на помпените станции е често срещан случай да се избират помпи със запас по отношение на разход и налягане, което води до работата им в режими различни от номиналните и е свързано с повишена консумация на електроенергия. Настройката на помпените агрегати във ВС се свежда до функционирането им при задължителното условие да бъде предпазен от претоварване електродвигателя, задвижващ дадена центробежна помпа. Това се постига чрез широко използване на дроселиращи устройства.

От казаното се налага извода, че във ВС са налице резерви чието оползотворяване води до реална икономия на енергия. Това се постига чрез подобряване на енергийната ефективност на центробежните помпи във ВС. За постигане на целта е необходимо диагностика на ВС, в резултат на което се определят режимите на работа на помпите и характеристиките на помпените системи. Експерименталното им определяне дава възможност за подходящ избор при подмяната на помпените агрегати във ВС, които са в процес на експлоатация.

2. Параметри и характеристики на центробежни помпи

2.1.Параметри на центробежни помпи

Обемен разход  Q

В стари литературни източници параметъра разход се нарича дебит.

Обемният разход Q се измерва в m3/s, m3/min, m3/h или l/s, l/m, l/h,

Напор Н (налягане р) - Представлява нарастването на енергията на течността от  входа до изхода на помпата. Между напора Н и налягането р съществува зависимостта:

където: g  е земното ускорение в m/s2 .

- плътност на водата в kg/m3.

Напора на помпата Н представлява сбор на статичния напор НСТ и динамичния напор НДИН и се определя по зависимостта:

фиг.1 Измерване на напор Н (налягане р)

Ако на входа на помпата е измерено надналягане, статичния напор НСТ се определя по зависимостта:

НСТ = М2 – М1, m

Ако е измерен вакуум по зависимостта:

НДИН = М2 + V1, m

Динамичния напор на помпата се определя по зависимостта:

Напорът Н се измерва в m ( метри воден стълб) а налягането p в Ра(Паскал), hPa, кРа,MPa, bar или at.

Полезна (ефективна) мощност Ре - Представлява енергията, предадена от помпата на водата за единица време (1s). Определя се от зависимостта:

където: Q  - обемен дебит  m3/s;

p-налягане, Pa;

H- напор , m;

-плътността на водата, kg/m3;

g-земното ускорение, m/s2.

Консумирана мощност Р - Представлява мощността, предадена от двигателя на вала на помпата. Определя се от зависимостта:

където: М –въртящ момент предаван на вала на помпата, Nm

 - ъглова скорост на вала на помпата, s-1

n – честота на въртене на вала на помпата, min–1 .

Измерването на консумираната мощност Р в експлоатационни условия се извършва, като се измерва консумираната електрическата мощност от двигателя задвижващ помпата Pel и се използва зависимостта:

където: el - коефициент на полезно действие на електродвигателя.

Коефициент на полезно действие (к.п.д.)  - Представлява отношението на полезната мощност на машината Ре към консумираната Р. Определя се по зависимостта:

или

2. 2.Характеристики на центробежни помпи

Характеристиките на помпите дават в графичен вид зависимостите между основните параметри – напор Н, подадена мощност на вала Р, коефициент на полезна действие ,  разход Q и честота на въртене n.

Работни характеристики  - зависимостите между параметрите на помпата са дадени за една честота на въртене (n=const.). На фиг.1 са показани едни примерни работни характеристики на центробежна помпа.

фиг.2 Работни характеристики на центробежна помпа

Универсални характеристики - зависимостите между основните параметри са дадени за няколко честоти на въртене -  n1,  n2 и n3. На фиг.3. е показана една примерна универсална характеристика на центробежна помпа

фиг.3. Универсални характеристики на центробежна машина

2. Определяне в експлоатационни условия параметрите и характеристиките на центробежни помпи

Измерването на параметрите помпи в трябва да се извършва съобразно изискванията на ISO 9906 Rotodynamic pump – Hydraulic performance acceptance tests – Grades1 and 2. Примерна схема за присъединяване на измервателните средства е показана на фиг.4

фиг.4 Схема за изпитване на помпа в експлоатационни условия

“Лаборатория за изпитване на хидравлични елементи, машини и системи” към кат..ХАД и ХМ, ЕМФ, ТУ-София използва електромагнитна потопяема сонда тип Aqua Probe MK2+ Aqua Master-S за измерване разхода на помпи. За присъединяването ù е необходимо да се разполага с прав участък от напорния тръбопровод с дължина минимум 30 D.  За присъединяване на е.п.с. е необходимо на напорния тръбопровод да бъде поставен сферичен кран 1”, както е показано на фиг.5.

фиг.5 Присъединяване на електромагнитна потопяема сонда

тип Aqua Probe MK2+ Aqua Master-S

3.Ефективност при режими на работа и регулиране дебита на центробежни помпи.

Режимът на работа на дадена центробежна помпа се определя от пресечната точка на разходно-напорната характеристика с тази на системата. Под помпена система се разбира съвкупността от резервоари, присъединени тръбопроводи, спирателна и регулираща арматура, които съвместно с помпата осигуряват транспортирането на определено количество вода. По принцип ротодинамичните помпи (центробежни, диагонални, осови и вихрови) се  саморегулират, т.е. самонагаждат се към съпротивлението на помпената система.

На фиг.6 е показана съвместната работа на центробежна помпа със система. Характеристиката на системата НС на ВС се определя от израза:

където: Hg – геодезична височина на помпената система, m;

ki – коефициент на съпротивление на системата, s2/m5;

hv – сума от линейни и местни хидравлични загуби, m.

Под регулиране на центробежна помпа във ВС се разбира изменението на разхода им. То се постига чрез дроселно, стъпално и честотно регулиране.

Дроселно регулиране

Дроселното регулиране намира широко приложение при центробежните помпи работещи във ВС. Наложило се е преди всичко от необходимостта да се предпазят от претоварване електродвигателите, задвижващи помпите, нормалното функциониране на системата и сравнително ниската му цена. Степента на дроселиране зависи от характеристика на центробежната помпа и стойностите на разхода, които за даден конкретен случай, се налага постигането им. Различните стойности на разхода се получават като резултат от изменението на характеристиката на водоснабдителната система. За илюстрация на казаното на фиг.6 са показани три режима на работа на помпата в помпената система. Първия означен като А1 отговаря на напълно отворен дросел, а режимите А2 и А3 се отнасят за различна степен на затваряне на дросела. Разбира се, че при безстъпално изменение на съпротивлението на дросела се постига и безстъпално регулиране на дебита.

Хидравличната мощност ∆Р , която се “гаси” преминава в топлина и се пресмята по израза:

където: ∆Hi – напора, който се губи в дросела, m;

Qi – разхода с който помпата работи, m3/s;

 – плътност на водата, kg/m3;

g – земното ускорение, m/s2;

с – специфичен топлинен капацитет на водата, с = 4.186 kJ/kg.0K;

∆t- разлика между температурата на водата преди и след дросела, 0K.

фиг.6 Дроселно регулиране на центробежна помпа

Честотно регулиране

За подобряване на енергийната ефективност на центробежните помпи във ВС се използва честотно регулиране, при което помпите променят разходно-напорните характеристики. То е с безспорни предимства при помпени системи, при които е наложително изменението на дебита в широк диапазон. За отбелязване, е че все още относително високата му цена не го прави незаменим начин за регулиране разхода на центробежните помпи. В зависимост от конкретните условия и изисквания на дадена ВС е за предпочитане използването на дроселно, стъпално, честотно или смесено регулиране.

На фиг.7 са показани три разходно- напорни характеристики H1–Q1, H2-Q2 и H3-Q3 при параметър честотата на въртене, съответно n=par. Дадени са и четири параболи 1, 2,  3  и 4 известни като линии на подобните режими, при които съгласно теорията на подобието коефициентът на полезно действие на помпата се запазва постоянен

фиг.7 Честотно регулиране на центробежна помпа

На същата фигура са нанесени и три характеристики на помпената система. Тя може да бъде една и съща или за три отделни системи, при което и в двата случая хидравличните им съпротивления са различни.

Анализ на ефективността на работа и регулиране на помпи в системи

На базата на изложеното до сега се анализира енергийната ефективност на центробежните помпи във ВС. За да се оцени коректно енергийната им ефективност е необходимо да се намери критерий, с който при равни други условия се отчита икономията на енергия. Известно е, че при центробежните помпи с нарастването на разхода расте и консумираната от нея мощност. В крайна сметка, най-важното е определено количество обем вода да бъде транспортирано с минимален разход на енергия. В потвърждение на казаното се въвежда коефициент на ефективност, който се изразява с отношението на  разхода на помпота към консумираната електрическа мощност:

,  m3/s.kW

Ако сравним двата режима на работа на една помпа в помпената система, то по-икономичен е този, при който ке е с по-голяма стойност. Казаното е в сила и при подмяна на даден помпен агрегат с друг с различаващи се енергетични характеристики.

Режимът на  работа на центробежна помпа означен с А1 (фиг.6) показва, че помпата е неподходящо избрана. За този режим е удачен избора на помпа с по-висока специфична честота на въртене, която е с по-нисък напор и по висок к.п.д. Независимо от това използването на дроселно регулиране е оправдано понеже се стига до разход и напор близки до номиналните и се предпазва електродвигателя от претоварване. Казаното е в сила ако е изпълнено условието:

,

или:    ке2 > ке1

Ако за дадена конкретна ВС е налице обратното неравенство ke1>ke2 това показва, че се налага подмяна на съществуващата помпа с друга с енергетични параметри близки до тези определени от режима означен с А1. За целта е задължително експерименталното определяне на характеристиката на ВС. Подмяната на съществуващите помпени агрегати с нови дублиращи техническите им параметри не е целесъобразно, както от енергетична така и от хидравлична гледна точка.

С прилагането на честотното регулиране се избягва дроселирането на центробежните помпи във ВС. От принципа на действие на ротодинамичните помпи и теорията на подобие се доказва, че при промяна на честотата им на въртене разходът се изменя линейно, налягането по квадратичен, а консумираната мощност по кубичен закон. Увеличаването на честотния диапазон на регулиране води до неизгодни режими на работа на задвижващия електродвигател понеже изходящата му мощност се изменя на трета степен в зависимост от изменението на честотата му на въртене.

Ако приемем, че режимът на работа на центробежната помпа (фиг.7) се определя от т. А11 при честота на въртене n1 = nmax. и приложим честотно регулиране, то режимите на действие се определят  от h1 = k1 Q2 и А12 , А13 и т.н., к.п.д.ще се запазва относително постоянен със стойности близки до тези определени от параболата означена с 1 = const. Това показва, че и при честотното регулиране центробежната помпа работи в режими различни от номиналните, т.е. kе11<kе21, kе12<kе22 и kе13<kе23. Режимите означени с А21, А22 и А23 са близки до номиналните, понеже не се отличават много от тези определени от параболата на оптималните режими означена с 2 = max..От казаното е ясно, че и при използването на честотно регулиране най-важното е първоначалния правилен избор на помпения агрегат, което при съществуващитеВС е свързано с експерименталното определяне на характеристиките им.

От казаното до тук може да се направи извода, че в помпените ВС е налице резерв от енергия чиято икономия е пряко свързана с повишаване на енергийната им ефективност. Този резерв е в резултат на:

- работа на центробежните помпи в режими  различаващи се от номиналните им;

- наличие на запас на налягане , което води до задължителното му гасене чрез дроселиране;

- необоснован не най-икономичен избор на броя помпените агрегати в дадена ВС.

4. Ефективност при паралелна работа на помпи

Паралелна работа на две и повече помпи се осъществява тогава когато тези помпи изпращат течност в общ нагнетателен тръбопровод.Този случай намира приложение, когато разхода на една  помпа  е недостатъчен за даден консуматор, или режима на консуматора е променлив. На фиг.8 е показана принципна схема на помпена станция, при която четири помпи могат да работят в паралел.

фиг.8 Принципна схема на помпена станция

При паралелна работа на центробежни помпи трябва да се построи тяхната обща работна характеристика  HQP1+Р2 . Това става като за даден напор на помпите се събират разходите. В разглеждания случай разходите  са еднакви QP1 = QP2 . Там където характеристиката на инсталацията Нс – Q пресече общата работна характеристика HQP1+Р2  е работната точка на двете помпи, показана като т.А на фиг.8. Двете помпи Р1 и Р2 ще изпращат в нагнетателния тръбопровод разход QP и ще работят с един и същи напор НР. Двете помпи ще работят с еднакви разходи като подавания разход в системата е   .

фиг.8. Характеристики при паралелна работа

на две еднакви центробежни помпи

Фиг.9 Характеристики при паралелна работа

на две различни центробежни помпи

5.Заключение

За подобряване на енергийната ефективност на съществуващите помпени станции и правилен избор на нови помпени агрегати с и без честотно регулиране за конкретна ВС е необходимо да бъде извършено средното:

- диагностика и оценка на състоянието на системата;

- експериментално определяне на характеристиката на ВС;

- оценка на остатъчния ресурс на съществуващите помпени агрегати с оглед използването им в обща схема с новите.

Може да се каже, че за ВС с относително голям обем напорни резервоари, не се налага използването на честотно регулиране докато във ВС с директно подаване на вода във водоснабдителната мрежа, то е с безспорни предимства.За подобряване на енергийната ефективност на дадена помпена ВС е необходимо извършването на задълбочен технико-икономически анализ и реализиране на технически решения водещи до реална икономия на енергия.