НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2003 г., в сила от 1.03.2005 г., попр., бр. 79 от 5.09.2003 г., бр. 87 от 3.10.2003 г., изм., бр. 14 от 20.02.2004 г.

кн. 9/2003 г., стр. 346; кн. 3/2004 г., стр. 505 т. 9, р. 4, № 444

## Глава първа

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби, захранвани с променливо напрежение до 1000 V или с постоянно напрежение до 1500 V, в сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение, във второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване, във временни строежи и преместваеми обекти, както и на електрически уредби, които са свързани с предназначението на сградите, но са разположени извън тях, наричани за краткост "електрически уредби в сгради".

(2) Наредбата се прилага при изграждането на нови и при реконструкцията на електрически уредби в сгради с нормална пожарна опасност.  За електрически уредби в сгради с пожароопасни и/или взривоопасни зони се спазват и изискванията на Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително- технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

(3) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се прилагат изискванията на хармонизираните документи на CENELEC за електрически уредби в сгради, въведени в Република България чрез системата от стандарти БДС HD 384.  Структурата на системата от стандарти БДС HD 384 е дадена в приложението.

(4) Продуктите, предвидени с одобрения проект и влагани при изграждането на електрически уредби в сгради, трябва да са с оценено съответствие със съществените изисквания към тях при условията, по реда и процедурите, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 2.  Наредбата не се прилага при проектиране, изграждане и експлоатация на:

1.  сгради с електрически уредби, мрежи и системи за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия;

2.  електрически уредби за улично осветление;

3.  електрически уредби за въглищни, рудни и нерудни находища;

4.  електрически огради;

5.  електрически уредби на подвижния състав на електрифицирания транспорт, на автомобили, на бордовете на водоплавателни и въздухоплавателни средства;

6.  електрически уредби на машини и съоръжения;

7.  мълниезащитни уредби на сгради.

Чл. 3.  При проектирането на електрически уредби в сгради трябва да се осигуряват:

1.  безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими, които е било възможно да бъдат предвидени;

2.  надеждност при експлоатацията;

3.  ремонтопригодност;

4.  енергийна ефективност.

Чл. 4.  При изграждането на електрически уредби в сгради се осигурява защита срещу поражения от електрически ток на работещите и на лицата, които имат регламентиран достъп до строителната площадка.

Чл. 5.  (1) При състояние на нормална експлоатация и при аварийни режими, които е било възможно да бъдат предвидени, електрическите уредби в сгради трябва да осигуряват защита на живота и здравето на хората и опазване на тяхното имущество основно чрез:

1.  защита срещу поражения от електрически ток;

2.  защита срещу топлинни въздействия;

3.  защита срещу свръхтокове;

4.  защита срещу пренапрежения.

(2) За специални електрически уредби или условия могат да се прилагат и допълнителни защити.

## Глава втора

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ В СГРАДИ

## Раздел I

## Електрическо захранване и структура

Чл. 6.  (1) Основните характеристики на електрическото захранване са:

1.  номинално напрежение;

2.  вид на тока;

3.  проспектен ток на късо съединение на входа на електрическата уредба на сградата;

4.  възможност за съответствие с потребностите на електрическата уредба, включително необходимата мощност за захранване.

(2) Основните характеристики по ал. 1 се оценяват, когато се използва външен захранващ източник, и се определят, когато се използва автономен (собствен) източник.  Те се прилагат както за главното електрозахранване на сградата, така и за захранванията за безопасност и за резервните захранвания, когато такива захранвания са необходими.

Чл. 7.  (1) Захранване за безопасност и резервно захранване се проектират, когато необходимостта от тях е наложена от:

1.  органите за пожарна и аварийна безопасност;

2.  условия, определящи необходимост от евакуация от помещенията в случай на извънредна нужда;

3.  икономически обоснована необходимост за ограничаване на негативни последствия при смущения в електрозахранването.

(2) Захранванията по ал. 1 трябва да имат капацитет, надеждност и комплектност, съответстващи на определената им функция.

Чл. 8.  За захранване на електрически уредби в сгради в зависимост от вида на схемата на свързване със земя се използват:

1.  схема ТN, при която има една точка, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към тази точка посредством защитни проводници;  прилагат се три вида схеми ТN в зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:

а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник;

б) схема ТN-С-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в част от мрежата;

в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в цялата мрежа;

2.  схема ТТ, при която има една точка на захранването, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители, електрически отделени от заземяването на захранването;

3.  схема IТ, при която всички тоководещи части са изолирани от земя, или една точка е свързана със земя посредством импеданс, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или поотделно, или общо, или са присъединени към заземителя на захранването;

4.  постояннотокови схеми.

Чл. 9.  (1) Всяка електрическа уредба трябва да се структурира в отделни клонове за:

1.  избягване на опасности и ограничаване на последствията от дефект;

2.  улесняване на проверките, изпитванията и техническата експлоатация.

(2) За частите на електрическата уредба, които трябва да функционират отделно, така че техните функции да не се нарушават при излизане от строя на други вериги, се предвиждат отделни разпределителни вериги.

## Раздел II

## Външни въздействия

Чл. 10.  (1) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се отчитат външните въздействия, на които могат да бъдат подложени както цялата уредба, така и нейни части.

(2) Външните въздействия се класифицират, както следва:

1.  температура на околната среда;

2.  климатични условия (комбинирани въздействия на температура и влажност);

3.  надморска височина;

4.  наличие на вода;

5.  наличие на чужди твърди тела;

6.  наличие на корозионни вещества или замърсители;

7.  механични въздействия;

8.  наличие на флора или плесени;

9.  наличие на фауна;

10.  наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия;

11.  слънчева радиация;

12.  сеизмични ефекти;

13.  мълниеносна дейност (керонично ниво);

14.  движение на въздуха;

15.  вятър;

16.  изпълнение на сградата;

17.  експлоатация на сградата.

(3) Приложимите за дадена електрическа уредба външни въздействия, техните характеристики и съответните кодове се определят при проектирането.

Чл. 11.  (1) Температура на околната среда е температурата на околния въздух на местонахождението на електрическата уредба или на нейна съставна част, като се приема, че тя отчита влиянието на други съставни части, инсталирани на същото място.

(2) Границите за температура на околната среда (температурните диапазони) и съответните кодове са дадени в таблица 1.

Таблица 1

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦                           Характеристики

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦               граници на температурния диапазон (С)

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦              долна              ¦               горна

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АА1               минус 60                              +5

АА2               минус 40                              +5

АА3               минус 25                              +5

АА4                минус 5                             +40

АА5                     +5                             +40

АА6                     +5                             +60

АА7               минус 25                             +55

АА8               минус 50                             +40

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

(3) Кодовете за температура на околната среда се прилагат само когато влажността не оказва влияние.

(4) Средната стойност на температурата за 24-часов период не трябва да е по-висока от горната граница на температурния диапазон, намалена с 5 С.

(5) За някои условия на околната среда може да се комбинират два от диапазоните, дадени в таблица 1.  За електрически уредби, които са подложени на температури, различни от температурите в дадените диапазони, се прилагат специални изисквания.

Чл. 12.  Климатичните условия определят комбинирани въздействия на температура и влажност.  Характеристиките и съответните кодове са дадени в таблица 2.

Таблица 2

¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦                            Характеристики

Ј¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦по-ниска¦по-  ¦по-  ¦по-  ¦по-    ¦по-    ¦

¦темпера-¦висо-¦ниска¦висо-¦ниска  ¦висока ¦

¦тура на ¦ка   ¦отно-¦ка   ¦абсо-  ¦абсо-  ¦

¦въздуха ¦тем- ¦си-  ¦отно-¦лютна  ¦лютна  ¦

Код¦a (С)  ¦пера-¦телна¦си-  ¦влаж-  ¦влаж-  ¦        Общо описание

¦        ¦тура ¦влаж-¦телна¦ност на¦ност на¦

¦        ¦на   ¦ност ¦влаж-¦въздуха¦въздуха¦

¦        ¦въз- ¦на   ¦ност ¦e (g/  ¦f (g/  ¦

¦        ¦духа ¦въз- ¦на   ¦куб.м) ¦куб.м) ¦

¦        ¦b    ¦духа ¦въз- ¦       ¦       ¦

¦        ¦(С) ¦c (%)¦духа ¦       ¦       ¦

¦        ¦     ¦     ¦d (%)¦       ¦       ¦

¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ1 минус 60   +5     3   100  0,003      7    вътрешни и външни зони с

изключително ниски околни

температури

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ2 минус 40   +5    10   100   0,1       7    вътрешни и външни зони с ниски

околни температури

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ3 минус 25   +5    10   100   0,5       7    вътрешни и външни зони с ниски

околни температури

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ4 минус 5   +40     5    95   1,0      29    закрити места без контрол на

температурата и на влажността;

може да се използва отопление

за повишаване на околната

температура

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ5 +5        +40     5    85   1,0      25    закрити места, чиято

температура се контролира

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ6 +5        +60    10   100   1,0      35    вътрешни и външни зони с

изключително високи околни

температури

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ7 минус 25  +55    10   100   0,5      29    вътрешни и закрити зони без

контрол на температурата и на

влажността; те могат да имат

отвори, пред които да бъдат

подложени на слънчева радиация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АВ8 минус 50  +40    15   100   0,04     36    външни и незащитени зони, с

ниски и високи температури

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Забележки:

1.  Всички определени стойности са гранични или максимални и има малка вероятност да бъдат преминати.

2.  Относителните влажности (по-малки и по-големи) са ограничени чрез абсолютните влажности, по-малки и по-големи, така че посочените гранични стойности да не се получават едновременно за факторите "а" и "с" или "b" и "d" на околната среда.

Чл. 13.  Характеристиките и съответните кодове за надморска височина са дадени в таблица 3.

Таблица 3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код      ¦                          Характеристики

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АС1                                   “ 2000 m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АС2                                   > 2000 m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 14.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на вода са дадени в таблица 4.

Таблица 4

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1   ¦      2      ¦           3           ¦               4

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD1     незначително  вероятността за наличие места, в които по стените

на вода е незначителна  обикновено няма следи от

влага, но в които може да има

такава за кратки периоди,

например под формата на

кондензирани водни пари, които

изсъхват бързо при добра

аерация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD2    свободно      възможност за вертикално места, в които влагата се

падащи        падане на капки вода     кондензира случайно под формата

водни капки                            на водни капки или които

случайно се изпълват с водни

пари

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD3    пръскане с     възможност за пръскане  места, в които водата образува

вода           с вода под ъгъл 60     непрекъснато воден филм по

спрямо вертикалата      стените и/или подовете

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD4    обливане с     възможност за пръскане  места, в които съоръженията

вода           с вода във всички       могат да бъдат подложени на

направления             пръскане с вода; това се отнася

например за някои осветители и

табла, инсталирани на открито

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD5    обливане с     възможност за обливане  места, които обикновено се

водна струя    с вода във всички       почистват с помощта на водна

направления             струя (дворове, мивки за

транспортни средства)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD6    вълни          възможност за поява на  крайбрежни места, например

водни вълни             вълноломи, плажове, кейове и

др. под.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD7    потапяне       възможност за           места, които могат да бъдат

периодично потапяне     наводнени и в които водата може

във вода, частично      да се покачи най-малко на

или цялостно            150 mm над най-високата

точка на съоръжението, като

най-ниската точка на

съоръжението е най-много на 1 m

под повърхността на водата

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AD8    под вода       възможност за цялостно  места като плувни басейни,

постоянно престояване   където едно електрическо

под вода                съоръжение постоянно престоява

във вода под налягане,

по-високо от 0,1 bar

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 15.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на чужди твърди тела са дадени в таблица 5.

Таблица 5

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АЕ1    незначително   количеството на прах

или на чужди тела е

незабележимо

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АЕ2    малки          наличие на чужди твърди примери за чужди твърди тела,

тела, чийто най-малък   чийто най-малък размер е равен

размер е равен поне     поне на 2,5 mm, са инструменти

на 2,5 mm               или малки предмети

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АЕ3    много малки    наличие на твърди тела, примери за чужди твърди тела,

предмети       чийто най-малък размер  чийто най-малък размер е равен

е равен поне на 1 mm    поне на 1 mm, са телове

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АЕ4    слабо          наличие на леко

запрашаване    отлагане на прах - над

10 до 35 mg/m2 в

денонощие

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АE5    средно         наличие на средно

запрашаване    отлагане на прах - над

35 до 350 mg/mќ в

денонощие

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АЕ6    силно          наличие на значително

запрашаване    отлагане на прах - над

350 до 1000 mg/mќ в

денонощие

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 16.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на корозионни вещества или замърсители са дадени в таблица 6.

Таблица 6

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AF1    незначително   количеството или видът

на корозионните агенти

или на замърсителите

нямат значение

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AF2    с атмосферен   значително присъствие   електрически уредби,

произход       на корозионни агенти    разположени в съседство с

или на замърсители с    морския бряг или в близост до

атмосферен произход     индустриални обекти, които

създават значително замърсяване

на атмосферата - например

химически, циментови заводи;

тези замърсявания произхождат

предимно от производството на

абразиви, изолационни или

токопроводими прахове

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AF3    периодично     периодично или случайно помещения, в които се

или случайно   действие на корозионни  обработват някои химични

химически продукти или  продукти в малки количества и

замърсители, които      в които тези продукти могат

текущо се създават при  само случайно да влязат в

работа                  контакт с електрически

съоръжения; такива условия се

срещат в заводски или други

лаборатории или в помещения,

в които се използват

въглеводородни съединения

(котелни, гаражи и др. под.)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AF4    постоянно      постоянно действие на   пример - химически заводи

корозионни химически

продукти или на

замърсители в

значителни количества

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 17.  (1) Характеристиките и съответните кодове за механични въздействия - удари, са дадени в таблица 7.

Таблица 7

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AG1     слаби                                 условия в бита и аналогични на

тях

AG2     средни                                обичайни промишлени условия

AG3     значителни                            тежки промишлени условия

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

(2) Характеристиките и съответните кодове за наличие на механични въздействия - вибрации, са дадени в таблица 8.

Таблица 8

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AН1     слаби                                 условия в бита и аналогични на

тях, където в повечето случаи

ефектът от вибрациите може да

бъде пренебрегнат

AН2     средни                                обичайни промишлени условия

AН3     значителни                            промишлени електрически

уредби, подложени на тежки

условия

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 18.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на флора или плесени са дадени в таблица 9.

Таблица 9

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АК1     незначително  отсъствие на опасности

от увреждания, дължащи

се на флора или на

плесени

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АК2     опасности     опасности от            oпасностите са в зависимост от

увреждания, дължащи се  местните условия и от вида на

на флора и/или плесени  флората; те могат да се

разграничават според това дали

опасността се дължи на развитие

на растителността, или на

условия, способстващи

развитието на плесени

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 19.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на фауна са дадени в таблица 10.

Таблица 10

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AL1     незначително  отсъствие на опасности

от увреждания, дължащи

се на фауна

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

AL2     опасности    опасности от             опасностите са в зависимост от

увреждания, дължащи се   природата на фауната; те могат

на фауна (насекоми,      да бъдат разграничени по

птици, малки животни)    следния начин:

- опасности, дължащи се на

насекоми в пакостни количества

или с агресивна природа;

- наличие на малки животни или

птици в пакостни количества или

с агресивна природа

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 20.  Основните характеристики и съответните кодове за наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия са дадени в таблица 11.

Таблица 11

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Хармоници

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-1-1  незначително  определени условия      електромедицински апарати

ниво                                  измерителни уреди

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-1-2  средно ниво   мрежи за ниско          жилища

напрежение              обществен сектор

лека промишленост

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-1-3  високо ниво   разклонени мрежи        индустриални сгради или големи

търговски сгради, захранвани от

трансформаторни постове ВН/НН

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Предаване на сигнали за телеуправление -

например модули за регулиране чрез формата на кривата

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-2-1  незначително  само остатъчни сигнали  защитена електрическа уредба

ниво                                  или защитена част от

електрическа уредба

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-2-2  средно ниво   наличие на сигнали      жилища

обществен сектор

индустрия

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-2-3  високо ниво   резонанс                специални случаи

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вариации на амплитудата на напрежението

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-3-1  незначително  използване на           чувствителни потребители -

ниво          непрекъсваеми           например за обработка на

токозахранвания (UPS)   информация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-3-2  средно ниво   колебания на            обществен сектор

напрежението;           търговски сгради

спадания и прекъсвания  индустрия

на напрежението

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Излъчвани магнитни полета

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-8-1  средно ниво   създадени от            жилища

захранващи линии, от    обществен сектор

трансформатори и        лека промишленост

други съоръжения

с промишлена честота и

техните хармоници

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-8-2  високо ниво   непосредствена близост  тежка промишленост,

до съоръжения като      трансформаторни постове ВН/НН,

посочените по-горе или  електрически табла, близост до

подобни на тях          електрическа тракция

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Внесени колебателни преходни

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-24-1 средно ниво   комутационни явления    жилища

в сгради                обществен сектор

индустрия

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-24-2 високо ниво   комутационни явления    подстанции ВН/СН

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Електростатични разряди

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-31-1 ниско ниво    генерирани в частност   съобразно необходимата

от хора, които се       надеждност

движат по синтетични

подови покрития

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-31-2 средно ниво   ниво, зависещо от типа

на синтетичното подово

покритие и от

относителната влажност

на въздуха

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-31-3 високо ниво

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-31-4 много високо

ниво

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Йонизация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АМ-41-1 йонизация     -                       -

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 21.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на слънчева радиация са дадени в таблица 12.

Таблица 12

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦                    Характеристики

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АN1     ниска                          интензитет “ 500 W/mќ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АN2     средна                    интензитет над 500 до 700 W/mќ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АN3     висока                    интензитет над 700 до 1120 W/mќ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 22.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на сеизмични ефекти са дадени в таблица 13.

Таблица 13

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АР1     незначителни  ускорение “ 30 Gal      1 Gal = 1 cm/sќ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АР2     слаби         ускорение над 30 до

300 Gal

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АР3     средни        ускорение над 300 до

600 Gal

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АР4     силни         ускорение над 600 Gal   вибрациите, които могат да

предизвикат разрушаване на

сграда, са извън

класификацията; честотите не

се отчитат в класификацията,

но когато сеизмичната вълна

влиза в резонанс със сградата,

сеизмичните ефекти трябва да

бъдат отчетени; в общия случай

честотата на сеизмичното

ускорение е между 0 и 10 Нz

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 23.  Характеристиките и съответните кодове за наличие на мълниеносна дейност (дни за година) са дадени в таблица 14.

Таблица 14

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АQ1     незначителни  “ 25 дни за година

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АQ2     индиректни    > 25 дни за година      електрически уредби, захранвани

опасности, произтичащи  чрез въздушни електропроводни

от захранващата мрежа   линии

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АQ3     директни      опасности, произтичащи  части на електрическите уредби

от разположението на    са разположени извън сградите;

съоръжението            случаите, класифицирани като

АQ2 и АQ3, се срещат в райони

с особено активна мълниеносна

дейност

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 24.  Характеристиките и съответните кодове за скорост на движение на въздуха са дадени в таблица 15.

Таблица 15

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦                    Характеристики

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АR1     слабо                             скорост “ 1 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АR2     средно                        скорост над 1 до 5 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АR3     силно                         скорост над 5 до 10 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 25.  Характеристиките и съответните кодове за скорост на вятър са дадени в таблица 16.

Таблица 16

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦                    Характеристики

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АS1     слаб                             скорост “ 20 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АS2     умерен                       скорост над 20 до 30 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

АS3     силен                        скорост над 30 до 50 m/s

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 26.  Основните характеристики и съответните кодове, свързани с експлоатацията на сградата, са дадени в таблица 17.

Таблица 17

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1   ¦      2      ¦           3           ¦               4

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Компетентност на лицата

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВА1     обичайна      неинструктирани хора

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВА2     деца          деца, които се намират  ясли

в места, специално

предвидени за тяхното

пребиваване

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВА3     немощни хора  хора, неспособни да     болници, приюти

управляват своите

физически и

интелектуални

способности (болни,

възрастни)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВА4     инструктирани хора, достатъчно        достъпни места, в които се

информирани или над-    използва електрическо

зиравани от квалифици-  захранване

рани лица, за да им се

създаде възможност да

избягнат опасности,

които може да породи

електричеството (пер-

сонал по поддържането

или експлоатацията)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВА5     квалифицирани хора, които имат тех-   затворени помещения (места), в

нически познания или    които се използва електрическо

достатъчен опит, за да  захранване

им се създаде възможност

да избягнат опасностите,

които може да породи

електричеството

(инженери и техници)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Контакт на хората с потенциала на земята

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВС1     без контакти  хората се намират в     нетокопроводими помещения или

нетокопроводими места   места

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВС2     редки         при нормални условия

контакти      хората не са в контакт

с токопроводими части,

които не са елемент на

електрическата уредба,

или не се намират върху

токопроводими

повърхности

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВС3     чести         хората често са в       места, в които има много или

контакти      контакт с токопроводими крупни токопроводими елементи

части, които не са

елемент на електри-

ческата уредба, или се

намират върху токо-

проводими повърхности

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВС4     непрекъснати  хората са в постоянен   метални ограждения (котли и

контакти      контакт с метални       резервоари)

повърхности и възмож-

ностите за прекъсване

на този контакт са

ограничени

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Условия за евакуация при аварийни обстоятелства

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ВD1     нормални      ниска степен на         жилищни сгради с нормална или

запълване, благоприятни малка височина

условия за евакуация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BD2     тежки         ниска степен на         високи блокове

запълване, тежки

условия за евакуация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BD3     със           висока степен на        театри, кина, големи магазини

задръствания  запълване, благоприятни

условия за евакуация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BD4     тежки, със    висока степен на        хотели, болници

задръствания  запълване, тежки

условия за евакуация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 27.  Характеристиките и съответните кодове за вида на изпълнението на сградите са дадени в таблица 18.

Таблица 18

¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Код  ¦  Описание   ¦    Характеристики     ¦     Приложения и примери

¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Строителни материали

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СА1     негорими

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СА2     горими        сгради, построени       дървени постройки

предимно от горими

материали

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Конструкция на сградите

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СВ1     незначителна

опасност

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СВ2     разпростране- сгради, чиято форма и   блокове с голяма височина

ние на пожар  размери облекчават      системи за принудителна

разпространението на    вентилация

пожар (например чрез

коминен ефект)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СВ3     подвижност    опасности, дължащи се   сгради с голяма дължина или

на подвижността на      сгради, изградени върху

конструкцията (например нестабилни терени

разместване между

различни части на

сградата или между

сградата и терена, или

слягане на терена или

основите на сградата)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

СВ4     гъвкавост или леки конструкции или    палатки, надуваеми с въздух

нестабилност  такива, които могат да  конструкции, окачени тавани,

бъдат подложени на      демонтируеми прегради

движения (колебания)    самоносещи конструкции

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

## Раздел III

## Съвместимост

Чл. 28.  (1) Когато някои характеристики на електрическите съоръжения могат да оказват неблагоприятно въздействие върху други електрически съоръжения (системи) или да предизвикват смущения във функционирането на захранващия източник на електрическата уредба, трябва да се предвиждат мерки за защита.

(2) Неблагоприятни въздействия могат да бъдат:

1.  временни пренапрежения;

2.  резки промени на мощността;

3.  големи пускови токове;

4.  хармоници на токове;

5.  високочестотни колебания;

6.  токове с нулева последователност (токове на утечка);

7.  необходимост от допълнителни заземявания.

## Раздел IV

## Пригодност за техническа експлоатация

Чл. 29.  (1) При проектирането на електрически уредби в сгради се определят периодичността и качеството на техническата експлоатация, които могат да се реализират за целия експлоатационен срок на съответната електрическа уредба, като при необходимост се извършва и съгласуване с организацията (отговорното лице), която ще отговаря за функционирането на уредбата.

(2) За реализиране на предварително определена периодичност и качество на поддържането се спазват следните изисквания:

1.  всички необходими периодични проверки, изпитвания, поддържане и ремонти по време на предвидения експлоатационен срок да могат да се извършват лесно и надеждно;

2.  да бъде осигурена ефективност на защитите с оглед гарантиране на безопасността;

3.  надеждността на съоръженията, които осигуряват правилното функциониране на уредбата, да съответства на предвидения експлоатационен срок.

## Глава трета

## ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Раздел I

## Защита срещу поражения от електрически ток

Чл. 30.  (1) Мерките за защита срещу поражения от електрически ток се прилагат за цялата електрическа уредба, за част от нея или за отделен потребител.

(2) При избора на мерки за защита срещу поражения от електрически ток се отчитат външните въздействия, определени в глава втора, раздел II, които могат да влияят върху степента на опасност от поражение от електрически ток.

(3) При проектиране на комбинации от мерки за защита не се допуска елиминиране или намаляване на ефективността на отделните мерки.

Чл. 31.  (1) Мерките за защита срещу директен допир се определят в съответствие с БДС HD 384.4.41.

(2) При проектиране на защита срещу директен допир се спазват следните основни изисквания:

1.  (попр. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) когато защитата срещу директен допир се реализира чрез корпусите (обвивките), се предвижда степен на защита най-малко IР 2Х;

2.  (попр. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) за хоризонтално разположени и лесно достъпни части на корпусите се предвижда степен на защита най-малко IР 4Х;

3.  когато изискването по т. 1 не може да бъде спазено поради условията на експлоатация или спецификата на електрическата уредба, се проектират други мерки за възпрепятстване на случайно допиране до частите под опасно напрежение;

4.  препоръчва се проектиране на защита от токове с нулева последователност с номинален ток на задействане на защитния прекъсвач до 0,03 А като допълнително мероприятие за защита срещу директен допир в случай на отказ на защитата или при непредпазливост на ползвателите на уредбата;

5.  когато при експлоатацията на уредбата определени тоководещи части трябва да бъдат допирани, за тяхното захранване трябва да се използва безопасно свръхниско напрежение до 25 V променливо или до 60 V постоянно напрежение;  за електрически уредби в условия с особена опасност от поражения от електрически ток безопасното свръхниско напрежение може да бъде ограничено до по-ниски стойности;

6.  за източници на безопасно свръхниско напрежение могат да се използват:

а) разделящи трансформатори (вкл.  комплектувани с токоизправители);

б) двигател-генератори;

в) електрохимични източници (елементи или акумулатори);

7.  веригите за безопасно свръхниско напрежение да са електрически разделени от веригите за по-високи напрежения.

Чл. 32.  (1) Мерките за защита срещу индиректен допир се определят в съответствие с БДС HD 384.4.41.

(2) При проектиране на защита срещу индиректен допир се спазват следните основни изисквания:

1.  режимът на звездния център се избира съгласно нормативните актове за устройство на електрическите уредби;

2.  напрежението при допир, което може да се задържи неограничено време, да не превишава 50 V променливо или 120 V постоянно напрежение, а за условия с особена опасност от поражения от електрически ток да не превишава 25 V променливо или 60 V постоянно напрежение;

3.  когато поради дефект на изолацията може да се появи корпусно напрежение, по-високо от границите по т. 2, повреденият потребител или повреденият участък (токов кръг) от електрическата уредба да се изключва за време, непревишаващо времето за изключване, определено в таблица 19.

Таблица 19

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Схема TN

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

номинално напрежение¦       максимално време за изключване (s)

на мрежата     ¦

(V)         ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

220 (230)                                0,4

380 (400)                                0,2

над 380 (400)                            0,1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Схема IT

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

номинално напрежение¦  без изведена неутрала,   ¦    с изведена неутрала,

на мрежата     ¦    максимално време за    ¦    максимално време за

(V)         ¦      изключване (s)       ¦       изключване (s)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

250/400                        0,4                           0,8

400/690                        0,2                           0,4

580/1000                       0,1                           0,2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

(3) За електрически уредби в специални условия (като особена опасност от поражения от електрически ток) или за определени потребители (деца до 16 години и полезни животни) могат да се прилагат и по-малки стойности от дадените в ал. 2, т. 2 и в таблица 19 максимални времена за изключване.

Чл. 33.  За електрически уредби с изолиран звезден център се допуска изискванията по чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3 да не се прилагат за първия изолационен дефект.

Чл. 34.  (1) Когато за част от електрическата уредба или за отделен потребител не могат да бъдат спазени изискванията по чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3, се проектира система за допълнително изравняване на потенциалите.

(2) Системата за допълнително изравняване на потенциалите трябва да обхваща всички неподвижни токопроводими елементи, които са достъпни за едновременно допиране (включително корпусите на стационарните потребители), и металната арматура от конструкциите на сградите, доколкото това е възможно.

(3) Към системата за допълнително изравняване на потенциалите трябва да са присъединени защитните проводници на всички потребители, включително потребители, присъединявани към захранващата мрежа чрез щепселни съединения.

(4) Проводниците за допълнително изравняване на потенциалите трябва да отговарят на изискванията за защитни проводници, а техните сечения да са не по-малки от сеченията на защитните проводници за съответните потребители.

Чл. 35.  За всяка сграда се проектира главна клема за изравняване на потенциалите, която дава възможност за присъединяване на:

1.  защитния проводник на захранващата електрическа мрежа;

2.  заземителния проводник за повторно заземяване на неутралния проводник;

3.  водопроводната инсталация;

4.  инсталацията за централно отопление и климатизация;

5.  всички други метални елементи от конструкцията на сградата.

Чл. 36.  За условия с особена опасност от поражения от електрически ток, освен зануляването чрез отделно жило на захранващия кабел, за стационарните потребители трябва да се проектира и допълнителна паралелна електрическа връзка на защитаваните корпуси с обединения работен и защитен неутрален проводник (проводник РЕN) на мрежата - например чрез свързване на корпусите към заземителна шина, която от своя страна е свързана най-малко на две места с проводника РЕN, а съпротивлението й спрямо земя отговаря на изискванията за повторно заземяване на нормативните актове за устройство на електрическите уредби.

Чл. 37.  (1) При проектиране на защита от токове с нулева последователност след защитния прекъсвач не трябва да се използва обединен работен и защитен неутрален проводник (проводник РЕN).

(2) Комбинация на защита от токове с нулева последователност със зануляване може да се използва само когато защитният прекъсвач има конструктивна възможност да комутира токовете на късо съединение в съответния участък (токов кръг) на електрическата уредба.

Чл. 38.  (1) Когато от защитно разделен участък на електрическата уредба се захранва само един потребител, не се допуска неговият корпус преднамерено да се свързва със защитен проводник или с корпуси на потребители, захранвани от други участъци на уредбата.

(2) Когато от защитно разделен участък на електрическата уредба се захранват няколко потребители, се спазват следните изисквания:

1.  корпусите на защитаваните потребители в защитно разделения участък да са свързани помежду си посредством проводник за изравняване на потенциалите, който няма връзка със земя;

2.  всички инсталационни контакти да имат защитна клема, свързана с проводника за изравняване на потенциалите;

3.  гъвкавите захранващи проводници за потребителите от клас I на защита срещу поражения от електрически ток да съдържат защитен проводник, който в случая се използва за изравняване на потенциалите;

4.  да има защитно устройство за контрол на съпротивлението на изолацията, което осигурява изключване при два дефекта на изолация, които засягат двама потребители и са във вериги на проводници с различна фазова последователност (полярност).

(3) Дължината на защитно разделен участък трябва да е не по-голяма от 500 m. Препоръчва се максималната дължина (L) да се определя по формулата:

100 000

L “ s ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ,                                          (1)

U

н

където U  е номиналното напрежение на защитно разделения участък (V).

н

Чл. 39.  (1) В участък на електрическа уредба, захранван с безопасно свръхниско напрежение, не се допуска преднамерена електрическа връзка на тоководещите части както със земя, така и с тоководещи части и защитни проводници, принадлежащи към други участъци.

(2) Корпусите на защитаваните потребители не трябва да имат преднамерена връзка със земя, със защитни проводници или с други токопроводими елементи.

(3) Проводниците на участъците, захранвани с безопасно свръхниско напрежение, трябва да са разделени електрически и пространствено от проводниците на други участъци.  Когато това изискване не може да бъде спазено, трябва да е изпълнено едно от следните условия:

1.  проводниците за безопасно свръхниско напрежение освен собствената си изолация да имат и допълнителна електроизолационна обвивка, отговаряща на изискванията за допълнителна изолация;

2.  проводниците на другите участъци, които не са за безопасно свръхниско напрежение, да бъдат отделени с метална обвивка (екран), свързана към защитна верига.

## Раздел II

## Защита срещу топлинни въздействия

Чл. 40.  Мерките за защита срещу топлинни въздействия са определени в БДС HD 384.4.42.

## Раздел III

## Защита срещу свръхтокове

Чл. 41.  (1) Мерките за защита срещу свръхтокове се определят в съответствие с БДС HD 384.4.43.

(2) Тоководещите проводници на електрическите уредби в сгради се защитават срещу претоварване и къси съединения с едно или няколко устройства. Защитите срещу претоварване и къси съединения трябва да са съгласувани помежду си.

(3) За защита срещу свръхтокове се използват:

1.  комбинирани устройства за защита срещу претоварване и срещу къси съединения, които са в състояние да прекъсват всички свръхтокове, които са по-малки или равни на токовете при метално късо съединение в местата, където са монтирани;

2.  устройства за защита само срещу претоварване със зависима от тока времетокова характеристика и с номинална изключвателна възможност, по-малка от тока на метално късо съединение в местата на монтажа им;

3.  устройства за защита само срещу къси съединения, които са в състояние да прекъсват токове, които са по-малки или равни на токовете на метално късо съединение в местата, където са монтирани.

Чл. 42.  (1) За защита срещу претоварване трябва да се използват устройства, които могат да прекъсват всички токове на претоварване в проводниците на веригата, преди да настъпи недопустимо нагряване на изолацията и контактните съединения на кабелите, проводниците и шините и на предметите и материалите в пространството около тях.

(2) Защитата срещу претоварване по отношение съгласуването на защитните устройства със защитаваните проводници, кабели и шини трябва да отговаря на следните условия:

I  “ I  “ I ,                                                (2)

b    n    z

I  “ 1,45 I ,                                                (3)

2         z

където: I  е изчислителният (работен) ток на веригата;

b

I  - проспектният (допустимият) ток на натоварване на кабела, проводника

z

или шината;

I  - номиналният ток на защитното устройство; при регулируеми

n

защитни устройства I  е токът на настройката;

n

I  - токът на сработване на защитното устройство; в практиката I

2                                                              2

означава:

- за автоматичните прекъсвачи - токът на сработване за определено условно време;

- за стопяемите предпазители - минималният стопяващ ток за определеното в продуктовите стандарти изпитвателно време.

(3) Когато за защита на няколко паралелно свързани проводници се използва едно защитно устройство, стойността на I  е сумата от допустимите

z

токове на натоварване на паралелно свързаните проводници, при условие че те имат еднакви електрически характеристики (сечение, материал), положени са по цялата си дължина при едни и същи условия (дължина, начин на полагане, околна температура) и нямат отклонения.

Чл. 43.  (1) За защита срещу къси съединения трябва да се използват защитни устройства, които могат да прекъсват всички токове на късо съединение, преди да настъпят недопустимо нагряване и опасни механични натоварвания на изолацията и контактните съединения на проводниците, кабелите и шините и на предметите и материалите в пространството около тях.

(2) Токът при метално късо съединение се определя по един от следните начини:

1.  чрез изчисление;

2.  чрез моделни изследвания;

3.  чрез измервания на електрическата уредба.

(3) Устройствата за защита срещу къси съединения трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  изключвателната възможност да бъде равна или по-голяма от тока при метално късо съединение в мястото на монтажа; допуска се по-малка изключвателна възможност, когато непосредствено преди устройството е предвидено друго защитно устройство с необходимата изключвателна възможност; в такъв случай характеристиките на двете защитни устройства трябва да бъдат съгласувани помежду си, така че защитното устройство с по-малка изключвателна възможност и защитаваните проводници, кабели и шини да не могат да бъдат изложени на недопустими натоварвания;

2.  времето за изключване на тока на метално късо съединение в произволна точка на защитаваната верига трябва да е по-малко или равно на времето t, за което този ток загрява проводниците на веригата до допустимата температура;  при продължителност на късото съединение до 5 s за определяне на времето t за изключване може да се използва следната зависимост:

S

t = (k ¤¤¤ )ќ ,                                              (4)

I

където: t е допустимото време за изключване (s);

S - сечението на проводника (mmќ);

I - ефективната стойност на тока при метално късо съединение (А);

k - константа за материала (Аs/mmќ), която има следните стойности:

115 - за медни проводници с поливинилхлоридна изолация;

76 - за алуминиеви проводници с поливинилхлоридна изолация;

141 - за медни проводници с каучукова изолация;

115 - за съединения на медни проводници с мек припой;

номиналният ток на устройството за защита срещу къси съединения може да бъде по-голям от допустимия ток на натоварване на проводника или на проводниците на защитаваната верига;

3.  при много къси допустими времена за изключване (t “ 0,1 s) и когато във вериги за променлив ток се използват токоограничаващи защитни устройства, се отчита постояннотоковата съставяща на тока на късо съединение, както и за това, че джауловият интеграл на защитното устройство, посочен от неговия производител, трябва да бъде по-малък от стойността на израза kќ.Sќ.

Чл. 44.  (1) Когато за защита срещу претоварване и срещу късо съединение се използва устройство, което притежава изключвателна възможност най-малко равна на тока при метално късо съединение в точката на защитаваната верига, в която е монтирано, се приема, че това устройство изпълнява и функциите на защита срещу къси съединения на проводника, разположен след него.

(2) Когато за защита срещу претоварване и срещу късо съединение се използват различни защитни устройства, техните характеристики трябва да се съгласуват, така че защитата срещу претоварване да не бъде изложена на повреди при къси съединения.

Чл. 45.  В редки случаи ограничаването на свръхтоковете може да се реализира чрез характеристиките на захранващия източник - когато импедансът на захранващия източник е такъв, че максималният ток, който той осигурява, е не по-голям от допустимия ток на натоварване на проводниците (например звънчеви трансформатори, заваръчни трансформатори, някои видове термоелектрични генератори).

## Раздел IV

## Защита срещу пренапрежения

Чл. 46.  (1) Мерките за защита срещу пренапрежения се определят в съответствие с БДС HD 384.4.44.

(2) Стойностите на временните пренапрежения се определят в зависимост от вида на захранващата електрическа мрежа (подземна или въздушна), от евентуалното наличие на устройства за защита срещу пренапрежения преди входа на електрическата уредба и от нивото на захранването с ниско напрежение.

(3) Защитата срещу атмосферни пренапрежения, които могат да възникнат на входа на електрическата уредба, се определя в зависимост от средногодишния брой на дните с активна атмосферна дейност (кероничното ниво) за местонахождението на електрическата уредба.  Местата за разполагане и характеристиките на устройствата за защита се избират така, че възможностите за инциденти, дължащи се на колебания на напрежението, да бъдат намалени до ниво, приемливо за безопасността на хората и тяхното имущество, както и за желаната продължителност на работа.  При оценяване на временни пренапрежения от атмосферен произход не се прави разлика между заземени и незаземени електрически уредби.

Чл. 47.  (1) Когато електрическата уредба се захранва чрез подземна мрежа за ниско напрежение, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(2) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия с междинно участие на подземен кабел за ниско напрежение с достатъчна дължина, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(3) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия за ниско напрежение, при условие на външни въздействия АQ1, на входа на уредбата не се предвижда никаква допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(4) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия за ниско напрежение, при условие на външни въздействия АQ2, в зависимост от нивото на временните пренапрежения на входа на уредбата, се разглеждат следните случаи:

1.  когато нивото е по-ниско от издържаното ударно напрежение, изискващо се за нивото на разпределителните и крайните вериги по таблица 21, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход;

2.  когато нивото е по-високо от издържаното ударно напрежение, изискващо се за нивото на разпределителните и крайните вериги по таблица 21, но е не по-високо от предполагаемото ниво по таблица 20, на входа на уредбата може да се предвиди допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход;

3.  когато нивото е по-високо от предполагаемото ниво по таблица 20, на входа на уредбата се предвижда допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

Таблица 20

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Номинално напрежение на уредбата (V)¦     Предполагаемо ниво на временни

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°   пренапрежения на входа на уредбата

трифазно    ¦еднофазно захранване¦  (категория IV на съоръженията) - kV

захранване   ¦  със средна точка  ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

-             120 - 240                       4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

230/400              -                           6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

277/480              -                           6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

400/690              -                           8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1000                 -                          12

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Чл. 48.  За условие на външни въздействия АQ2 защитата срещу атмосферни пренапрежения може да бъде осигурена чрез:

1.  една или повече защити, подходящи за номиналното напрежение на захранващата мрежа, инсталирани на входа на уредбата и свързани между проводниците и земята, както следва:

а) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният проводник е заземен на входа на уредбата - между всеки незаземен фазов проводник и земята;

б) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният проводник не е заземен на входа на уредбата - между всеки фазов проводник и неутралата, от една страна, и земята - от друга;

в) при схема IТ - между всеки фазов проводник и земята, а когато неутралата е изведена - между неутралата и земята;

2.  други средства, осигуряващи най-малко еквивалентно ограничаване на пренапреженията.

Чл. 49.  (1) Съоръженията за електрическата уредба трябва да се избират така, че тяхното номинално издържано ударно напрежение да бъде най-малко равно или по-голямо от допустимата стойност за мястото на инсталирането им, определена в таблица 21.

Таблица 21

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Номинално напрежение ¦  Нормирано ниво на временните пренапрежения (kV) за:

на уредбата (V)   ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

трифазно  ¦еднофазно ¦разпределителни и¦  потребители   ¦ специално защитено

захранване¦захранване¦  крайни мрежи   ¦(II категория на¦ електрооборудване

¦със средна¦(III категория на¦ пренапрежения) ¦  (I категория на

¦ точка    ¦ пренапрежения)  ¦                ¦   пренапрежения)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

-       120 - 240        2,5              1,5                0,8

230/400        -            4,0              2,5                1,5

277/480        -            4,0              2,5                1,5

400/690        -            6,0              4,0                2,5

1000           -            8,0              6,0                4,0

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

(2) Когато част от електрическата уредба съдържа въздушна линия, се използват съоръжения от IV категория на пренапрежения или се предвижда защита от пренапрежения съобразно нормираното ниво за временни пренапрежения по таблица 21.

(3) Съоръжение, което има издържано ударно напрежение, по-малко от нормираното ниво на пренапрежения, може да се използва, когато е допустимо да не бъде осигурена координация на изолацията и когато възможните последствия са оценени.

## Раздел V

## Защита срещу спадане на напрежението

Чл. 50.  Мерките за защита срещу спадане на напрежението са определени в БДС HD 384.4.45.

## Раздел VI

## Защита чрез разединяване и изключване

Чл. 51.  Мерките за защита чрез разединяване и изключване се определят в съответствие с БДС HD 384.4.46.

Чл. 52.  (1) При схема ТN-С във веригата на проводник РЕN не трябва да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

(2) При схема ТN-S във веригата на неутралния проводник може да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

(3) При всички схеми във веригата на защитния проводник не трябва да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

Чл. 53.  (1) За всеки участък (токов кръг, верига) трябва да се предвижда възможност за разединяване на всеки от тоководещите проводници, като се отчитат ограниченията по чл. 52.

(2) Когато условията на експлоатация позволяват, за няколко вериги може да се проектира разединяване чрез едно устройство.

Чл. 54.  Когато отделно съоръжение или обвивка съдържат тоководещи части, свързани към повече от един захранващ източник, се предвижда предупредителна табела, за да може всеки, който има достъп до тоководещите части, да бъде предупреден за необходимостта да ги разедини от различните захранващи източници, освен когато има блокировка, осигуряваща разединяване на всички разглеждани вериги.

Чл. 55.  Когато условията на експлоатация налагат, трябва да се предвиждат необходимите средства за възпрепятстване на непреднамерено поставяне на съоръжение под напрежение.

Чл. 56.  (1) Устройства за аварийно изключване трябва да се предвиждат за всяка част на електрическата уредба, за която може да бъде необходимо изключване на захранването за отстраняване на неочаквана опасност.

(2) Когато съществува опасност от поражение от електрически ток, устройството за аварийно изключване трябва да прекъсва всички тоководещи проводници, като се отчитат ограниченията по чл. 52.

(3) Устройствата за аварийно изключване и за аварийно спиране трябва да действат доколкото е възможно най-пряко върху съответните тоководещи проводници на захранването.

Чл. 57.  (1) Устройствата за аварийно изключване трябва да позволяват прекъсване на захранването с едно действие.

(2) Задействането на устройствата за аварийно изключване не трябва да предизвиква друга опасност и да влияе върху комплекса от необходими мерки за отстраняване на опасността.

Чл. 58.  (1) Устройства за функционално изключване се предвиждат за всяка електрическа верига, която трябва да се изключва независимо от другите части на електрическата уредба.

(2) Устройствата по ал. 1 може да не прекъсват всички тоководещи проводници на съответната верига.  Във веригата на неутралния проводник не трябва да има еднополюсно устройство за функционално изключване.

(3) В общия случай за едно съоръжение се предвижда едно устройство за функционално изключване.  Допуска се с едно устройство за функционално изключване да се управляват и повече съоръжения, ако е предвидено да работят едновременно.

(4) Инсталационни щепсели и контакти с номинален ток до 16 А може да се използват за функционално изключване.

Чл. 59.  (1) Когато устройствата за функционално изключване осъществяват превключване към различни източници на захранване, те трябва да обхващат всички тоководещи проводници и да не позволяват паралелно включване на източниците, освен ако са проектирани специално за такъв режим.

(2) В случаите по ал. 1 не се предвижда устройство за разединяване на проводник РЕN или на защитен проводник.

Чл. 60.  Веригите за управление трябва да са проектирани така, че да бъдат ограничени опасностите, които биха могли да възникнат вследствие на дефект на изолацията между верига за управление и достъпни токопроводими части и да предизвикат неправилно действие на управляваното съоръжение (например непреднамерено задействане).

Чл. 61.  (1) Веригите за управление на електродвигатели трябва да са проектирани така, че след спиране вследствие на спадане или отпадане на напрежението да не е възможно автоматично повторно пускане на електродвигателите, когато такова пускане може да предизвика опасност.

(2) В случай че за един електродвигател се предвижда електрическо спиране с противовключване, трябва да се вземат предпазни мерки за избягване на промяна на посоката на въртене в края на спирането, особено когато такава промяна може да предизвика опасност.

(3) Когато посоката на въртене на електродвигателя може да оказва влияние върху безопасността, трябва да се вземат мерки за избягване на работата му в обратна посока, например при промяна на реда на фазите.

## Глава четвърта

## ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 62.  Електрическите уредби в сгради се проектират при спазване изискванията на тази наредба и на нормативните актове за устройство на електрическите уредби.

Чл. 63.  (1) Системата за електрозахранване при изграждането на нови и при реконструкцията на електрически уредби в сгради се проектира, като се отчитат:

1.  перспективите на развитие на електрозахранването, включително съчетаването на новоизграждани и действащи електрически уредби;

2.  необходимостта от електрозахранване за всички потребители в обекта независимо от различията във формата на собственост или на стопанисването им;

3.  възможностите на потребителите да понесат временни прекъсвания на електрозахранването и/или необходимостта от непрекъснато електрозахранване;

4.  необходимостта от ограничаване на токовете на късо съединение до предварително определени граници;

5.  възможното съответствие с композиционната схема на сградата;

6.  изискванията за енергийна ефективност.

(2) Електрическите схеми се разработват при спазване на следните основни изисквания:

1.  разпределителните табла да се разполагат на границата на собственост на електрическите съоръжения, регламентирано в Наредбата за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, приета с ПМС № 76 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 27 от 2002 г.);

2.  елементите на схемата да са равномерно натоварени;

3.  да се осигурява разделна работа при наличие на паралелни клонове.

(3) Разпределението на електроенергията в обществените и жилищните сгради се препоръчва да се извършва по радиална схема.

Чл. 64.  Номиналните мощности и показателите (коефициентите) за товаровите графици, които характеризират режима на работа на потребителите, се определят със заданието за проектиране.

Чл. 65.  (1) Електрическите инсталации в сгради се проектират като:

1.  открити електрически инсталации с проводници в защитни елементи (тръби, метални и PVC канали, кабеловодни системи, кожуси и др.);

2.  открити електрически инсталации с проводници на опори (изолатори, скоби, лавици, върху строителни елементи, въжета и струни);

3.  скрити електрически инсталации с проводници в защитни елементи (тръби, канали и др.);

4.  скрити електрически инсталации с проводници, положени директно в строителните елементи (улеи, канали, кухини, замонолитени и др.).

(2) Допуска се за едно помещение да се проектират електрически инсталации по два или повече от посочените в ал. 1 начини.

Чл. 66.  (1) Открити електрически инсталации се проектират за производствени сгради, както и за непостоянно обитавани стопански помещения в жилищни и обществени сгради (складове, мазета, инсталационни етажи, тавани, подпокривни пространства и др.).

(2) За помещения с нормална среда в жилищни и обществени сгради се допуска проектиране на електрически инсталации с открито положени закрити канали и открити електрически инсталации, покрити с капаци.

Чл. 67.  (1) Скрити електрически инсталации се проектират за непроизводствени сгради и за помещения на производствени сгради със завишени изисквания към естетичния им вид или по стени, които лесно се обработват (от гипс, газобетон и др. под.).

(2) Скрити електрически инсталации с проводници, положени директно в строителните елементи, се проектират с проводници с подходяща изолация и защитна обвивка, както следва:

1.  на стени (включително от решетъчни тухли) и тавани, които се измазват допълнително;

2.  на преградни стоманобетонни стени с дебелина до 60 mm.

Чл. 68.  (1) Допуска се съвместно разполагане на проводници и кабели от различни вериги (с изключение на резервиращите се) в механически устойчиви тръби, канали и кутии, когато е осигурена защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга - например за веригите на токови кръгове за осветление и за захранване на инсталационни контакти.

(2) Наличието на втора изолационна обвивка на проводниците се приема за достатъчна защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга.

Чл. 69.  Допуска се паралелно полагане на силнотокови и слаботокови инсталации в открити канали, когато проводниците са разположени в отделни камери или слаботоковите инсталации са осигурени срещу преминаване на по-високо напрежение чрез изолираща тръба или допълнителна обвивка. Дължината на съвместно положените инсталации не трябва да превишава 10 m.

## Глава пета

## ИЗГРАЖДАНЕ

Чл. 70.  При изграждането на електрически уредби в сгради се спазват изискванията на проекта и специалните правила за извършване на електромонтажни и пусково-наладъчни работи.

Чл. 71.  (1) В процеса на изграждане на електрическата уредба на отделни завършени етапи от работата трябва да се извършват проверки, които обхващат най-малко проверка за правилното свързване на електрическите вериги и на съпротивлението на електрическата изолация.

(2) Когато при изпълнението на електромонтажни работи се използват електроизолационни елементи, които не са произведени в заводски условия, изолационните качества на елементите се доказват чрез проверка на електрическата якост на изолацията.

Чл. 72.  Установените в процеса на изпълнение на електромонтажните работи отклонения от проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга на обекта.  Необходимите изменения се нанасят в екзекутивната документация и се пренасят в екземпляра на инвеститора.

## Глава шеста

## ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 73.  Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация трябва да бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение.

Чл. 74.  (Попр. - ДВ, бр. 79 от 2003 г.) Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Чл. 75.  Техническите протоколи и актовете за приемане в експлоатация трябва да са оформени преди пускането на съответната електрическа уредба в пробна експлоатация.

Чл. 76.  (1) Приемателно-предавателната документация трябва да съдържа най-малко:

1.  актове за скрити работи при изграждане на заземители и полагане на силови захранващи кабели;

2.  протоколи за измерване съпротивлението на основните заземители без разделяне с естествените заземители и за съпротивление на повторните заземители с разделяне от основните заземители;

3.  протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани елементи;

4.  протоколи за измерено съпротивление на изолацията, а в случаите по чл. 59, ал. 2 - и протоколи за проверка на електрическата якост на изолацията;

5.  протоколи за измерено съпротивление на контурите "фаза - неутрала", "фаза - защитен проводник" и/или "фаза - проводник PEN";

6.  окончателните принципни и монтажни електрически схеми;

7.  указания за провеждане на техническата експлоатация.

(2) При въвеждането в експлоатация на електрически уредби в сгради се представят и други документи, свързани с осигуряване на безопасността, като:

1.  актове за проверка и установяване работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива;

2.  протоколи за съответствие на предупредителните надписи и маркировката на таблата, кабелите, съоръженията и др.;

3.  протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения от електрически ток по следните показатели:

а) защита срещу директен допир;

б) защита срещу индиректен допир;

4.  инструкции за безопасност при експлоатацията и други документи, определени в проекта.

Чл. 77.  За осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток при приемането на електрически уредби, на части и на отделни съоръжения от тях трябва да се контролират, както следва:

1.  съпротивлението на заземителните инсталации и качеството на електрическите връзки на заземителните инсталации с елементите, които подлежат на заземяване;  проверката се извършва преди подаване на напрежение и в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането, приета с ПМС № 101 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.);

2.  съпротивлението на електрическата изолация; проверката се извършва преди подаване на напрежение и в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

3.  защитата срещу директен допир; проверката се извършва след окончателното завършване на електромонтажните работи в съответствие с изискванията на БДС HD 384.4.41;

4.  защитата срещу индиректен допир; проверката се извършва след окончателното завършване на електромонтажните работи и след подаване на напрежение по постоянна схема в съответствие с изискванията на БДС HD 384.4.41.

## Глава седма

## ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 78.  Параметрите и показателите на електрическите уредби, които са предвидени в проекта, реализирани при изграждането и проверени при въвеждането в експлоатация, трябва да се поддържат чрез техническа експлоатация в процеса на нормална експлоатация на уредбите.

Чл. 79.  Техническата експлоатация се извършва съобразно проекта и Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Чл. 80.  Обемите и сроковете за извършване на периодичните проверки и плановите ремонти, които не са регламентирани в Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането и не са посочени в проекта, се определят от отговорното лице за енергийното стопанство, назначено със заповед на собственика на електрическата уредба.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Наредбата се издава на основание § 18, ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 3 от Закона за устройство на територията и отменя Наредба № 2 от 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.).

§ 2.  (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2004 г.) Наредбата влиза в сила осемнадесет месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3.  Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

### Приложение
                                                          към чл. 1, ал. 3

Структура на системата от стандарти БДС HD 384

"Електрически уредби в сгради"

БДС HD 384.1     Електрически уредби в сгради -

Част 1: Област на приложение, предмет и основни принципи

БДС HD 384.2     Електрически уредби в сгради -

Част 2: Основни термини и определения

БДС HD 384.3     Електрически уредби в сгради -

Част 3: Оценка на основните характеристики

БДС HD 384.4.41  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 41: Защита срещу

поражения от електрически ток

БДС HD 384.4.42  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 42: Защита срещу

топлинни въздействия

БДС HD 384.4.43  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 43: Защита срещу

свръхтокове

БДС HD 384.4.44  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 44: Защита срещу

пренапрежения

БДС HD 384.4.45  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 45: Защита при

спадане на напрежението

БДС HD 384.4.46  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 46: Разединяване и

изключване

БДС HD 384.4.47  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 47: Приложение на

мерки за защита за безопасност

БДС HD 384.4.48  Електрически уредби в сгради -

Част 4: Защити за безопасност - Раздел 48: Избор на мерки

за защита в зависимост от външни въздействия

БДС HD 384.5.51  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 51: Общи правила

БДС HD 384.5.52  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 52: Проводникови системи

БДС HD 384.5.53  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 53: Прекъсвачи и устройства за управление

БДС HD 384.5.54  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 54: Заземителни устройства и защитни проводници

БДС HD 384.5.55  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 55: Друго обзавеждане

БДС HD 384.5.56  Електрически уредби в сгради -

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане -

Раздел 56: Безопасно обслужване

БДС HD 384.6.61  Електрически уредби в сгради -

Част 6: Проверка - Раздел 61: Първоначална проверка

БДС HD 384.7     Електрически уредби в сгради -

Част 7: Предписания за специални уредби или помещения